## TW-2 ST
Date | Time | Datetime | Time Elapsed | Depth to Water | Flow (GPM) | Totalizer (acre/ft) | Comments
2023-07-12 | 10:13 | 07/12/2023 10:13 |  | 12.97 |  |  | SU = 3.4'
2023-07-12 | 10:15 | 07/12/2023 10:15 | 0 |  |  | 21.15 | Well SU 3.1' Transducer 60ft below w su
2023-07-12 | 10:17 | 07/12/2023 10:17 | 2 |  | 1025 |  | Pump on
2023-07-12 | 10:19 | 07/12/2023 10:19 | 4 | 40.65 | 1012 | 21.16 | Step1
2023-07-12 | 10:20 | 07/12/2023 10:20 | 5 | 40.86 | 1020
2023-07-12 | 10:21 | 07/12/2023 10:21 | 6 | 40.89 | 1018
2023-07-12 | 10:22 | 07/12/2023 10:22 | 7 | 40.9 | 1015 | 21.17
2023-07-12 | 10:23 | 07/12/2023 10:23 | 8 | 40.92 | 1017
2023-07-12 | 10:24 | 07/12/2023 10:24 | 9 | 40.93 | 1014
2023-07-12 | 10:25 | 07/12/2023 10:25 | 10 | 40.95 | 1013 | 21.18
2023-07-12 | 10:30 | 07/12/2023 10:30 | 15 | 41 | 1013 | 21.19
2023-07-12 | 10:35 | 07/12/2023 10:35 | 20 | 41.05 | 1011 | 21.21
2023-07-12 | 10:40 | 07/12/2023 10:40 | 25 | 41.07 | 1018 | 21.22
2023-07-12 | 10:45 | 07/12/2023 10:45 | 30 | 41.11 | 1015 | 21.24
2023-07-12 | 10:55 | 07/12/2023 10:55 | 40 | 41.15 | 1011 | 21.27 | avg. pump rate 1020 gpm
2023-07-12 | 11:05 | 07/12/2023 11:05 | 50 | 41.21 | 1012 | 21.3
2023-07-12 | 11:15 | 07/12/2023 11:15 | 60 | 41.24 | 1015 | 21.33 | Step1 DD = 28.27
2023-07-12 | 11:16 | 07/12/2023 11:16 | 61 | 49.6 | 1239 |  |  | Step 2
2023-07-12 | 11:17 | 07/12/2023 11:17 | 62 | 49.67 | 1242 | 21.34
2023-07-12 | 11:18 | 07/12/2023 11:18 | 63 | 49.69 | 1240
2023-07-12 | 11:19 | 07/12/2023 11:19 | 64 | 49.7 | 1244 | 21.35
2023-07-12 | 11:20 | 07/12/2023 11:20 | 65 | 49.71 | 1242
2023-07-12 | 11:21 | 07/12/2023 11:21 | 66 | 49.72 | 1242
2023-07-12 | 11:22 | 07/12/2023 11:22 | 67 | 49.73 | 1246 | 21.36
2023-07-12 | 11:23 | 07/12/2023 11:23 | 68 | 49.74 | 1243
2023-07-12 | 11:24 | 07/12/2023 11:24 | 69 | 49.74 | 1237 | 21.37
2023-07-12 | 11:25 | 07/12/2023 11:25 | 70 | 49.75 | 1245 |  | Sprinkling Rain
2023-07-12 | 11:30 | 07/12/2023 11:30 | 75 | 49.77 | 1237 | 21.39
2023-07-12 | 11:35 | 07/12/2023 11:35 | 80 | 49.79 | 1238 | 21.41
2023-07-12 | 11:40 | 07/12/2023 11:40 | 85 | 49.82 | 1240 | 21.43
2023-07-12 | 11:45 | 07/12/2023 11:45 | 90 | 49.85 | 1243 | 21.45
2023-07-12 | 11:55 | 07/12/2023 11:55 | 100 | 49.89 | 1236 | 21.48 | avg pump rate 1240 gpm
2023-07-12 | 12:05 | 07/12/2023 12:05 | 110 | 49.95 | 1245 | 21.53
2023-07-12 | 12:15 | 07/12/2023 12:15 | 120 | 49.95 | 1237 | 21.56 | STEP 2 DD = 36.98
2023-07-12 | 12:16 | 07/12/2023 12:16 | 121 | 54.37 | 1348 |  | STEP 3
2023-07-12 | 12:17 | 07/12/2023 12:17 | 122 | 54.38 | 1351 | 21.57
2023-07-12 | 12:18 | 07/12/2023 12:18 | 123 | 54.38 | 1347
2023-07-12 | 12:19 | 07/12/2023 12:19 | 124 | 54.38 | 1350 | 21.58
2023-07-12 | 12:20 | 07/12/2023 12:20 | 125 | 54.38 | 1350
2023-07-12 | 12:21 | 07/12/2023 12:21 | 126 | 54.39 | 1347
2023-07-12 | 12:22 | 07/12/2023 12:22 | 127 | 54.39 | 1350 | 21.59
2023-07-12 | 12:23 | 07/12/2023 12:23 | 128 | 54.39 | 1352
2023-07-12 | 12:24 | 07/12/2023 12:24 | 129 | 54.39 | 1353 | 21.6
2023-07-12 | 12:25 | 07/12/2023 12:25 | 130 | 54.4 | 1346
2023-07-12 | 12:30 | 07/12/2023 12:30 | 135 | 54.41 | 1352 | 21.62
2023-07-12 | 12:35 | 07/12/2023 12:35 | 140 | 54.44 | 1355 | 21.65
2023-07-12 | 12:40 | 07/12/2023 12:40 | 145 | 54.46 | 1344 | 21.67
2023-07-12 | 12:45 | 07/12/2023 12:45 | 150 | 54.48 | 1350 | 21.68
2023-07-12 | 12:55 | 07/12/2023 12:55 | 160 | 54.5 | 1352 | 21.73 | avg pump rate 1350 gpm
2023-07-12 | 13:05 | 07/12/2023 13:05 | 170 | 54.52 | 1351 | 21.77
2023-07-12 | 13:15 | 07/12/2023 13:15 | 180 | 54.54 | 1352 | 21.81 | STEP 3 DD 41.57
2023-07-12 | 13:16 | 07/12/2023 13:16 | 181 | 55.57 | 1375 |  | STEP 4
2023-07-12 | 13:17 | 07/12/2023 13:17 | 182 | 55.6 | 1379 | 21.82
2023-07-12 | 13:18 | 07/12/2023 13:18 | 183 | 55.6 | 1378
2023-07-12 | 13:19 | 07/12/2023 13:19 | 184 | 55.6 | 1380
2023-07-12 | 13:20 | 07/12/2023 13:20 | 185 | 55.6 | 1380 | 21.83
2023-07-12 | 13:21 | 07/12/2023 13:21 | 186 | 55.6 | 1375
2023-07-12 | 13:22 | 07/12/2023 13:22 | 187 | 55.6 | 1376 | 21.84
2023-07-12 | 13:23 | 07/12/2023 13:23 | 188 | 55.6 | 1370
2023-07-12 | 13:24 | 07/12/2023 13:24 | 189 | 55.6 | 1375 | 21.85
2023-07-12 | 13:25 | 07/12/2023 13:25 | 190 | 55.6 | 1380
2023-07-12 | 13:30 | 07/12/2023 13:30 | 195 | 55.63 | 1375 | 21.87
2023-07-12 | 13:35 | 07/12/2023 13:35 | 200 | 55.63 | 1375 | 21.89
2023-07-12 | 13:40 | 07/12/2023 13:40 | 205 | 55.64 | 1380 | 21.91
2023-07-12 | 13:45 | 07/12/2023 13:45 | 210 | 55.64 | 1377 | 21.93
2023-07-12 | 13:55 | 07/12/2023 13:55 | 220 | 55.65 | 1374 | 21.97 | Avg pump rate 1380 gpm
2023-07-12 | 14:05 | 07/12/2023 14:05 | 230 | 55.68 | 1377 | 22.02
2023-07-12 | 14:15 | 07/12/2023 14:15 | 240 | 55.7 | 1377 | 22.06 | STEP 4 DD 42.73
2023-07-12 | 14:16 | 07/12/2023 14:16 | 241 | 14.6 |  |  | Pump off
2023-07-12 | 14:17 | 07/12/2023 14:17 | 242
2023-07-12 | 14:18 | 07/12/2023 14:18 | 243 | 13.27
2023-07-12 | 14:19 | 07/12/2023 14:19 | 244 | 13.23
2023-07-12 | 14:20 | 07/12/2023 14:20 | 245 | 13.2
2023-07-12 | 14:21 | 07/12/2023 14:21 | 246 | 13.18
2023-07-12 | 14:22 | 07/12/2023 14:22 | 247 | 13.17
2023-07-12 | 14:23 | 07/12/2023 14:23 | 248 | 13.15
2023-07-12 | 14:24 | 07/12/2023 14:24 | 249 | 13.15
2023-07-12 | 14:25 | 07/12/2023 14:25 | 250 | 13.15
2023-07-12 | 14:30 | 07/12/2023 14:30 | 255 | 13.14

## TW-2 EXT. PUMP TEST
Date | Time | Datetime | Time Elapsed | Depth to Water | Flow (GPM) | Totalizer (acre/ft) | Comments
2023-07-13 | 8:07 | 07/13/2023 08:07 | -53 | 13.12 |  |  | Static
2023-07-13 | 8:58 | 07/13/2023 08:58 | -2 | 13.12 |  | 22.06
2023-07-13 | 9:00 | 07/13/2023 09:00 | 0 |  |  |  | pump on
2023-07-13 | 9:05 | 07/13/2023 09:05 | 5 | 54.2 | 1362 | 22.08
2023-07-13 | 9:07 | 07/13/2023 09:07 | 7 | 51.54 | 1282 |  | Turn pump down 1 notch
2023-07-13 | 9:08 | 07/13/2023 09:08 | 8 | 54 | 1349 | 22.09 | Back up ~1350 gpm
2023-07-13 | 9:09 | 07/13/2023 09:09 | 9 | 54.22 | 1344
2023-07-13 | 9:10 | 07/13/2023 09:10 | 10 | 54.23 | 1348 | 22.1
2023-07-13 | 9:11 | 07/13/2023 09:11 | 11 | 54.25 | 1351
2023-07-13 | 9:12 | 07/13/2023 09:12 | 12 | 54.27 | 1354 | 22.11
2023-07-13 | 9:13 | 07/13/2023 09:13 | 13 | 54.29 | 1352
2023-07-13 | 9:14 | 07/13/2023 09:14 | 14 | 54.3 | 1351 | 22.12
2023-07-13 | 9:15 | 07/13/2023 09:15 | 15 | 54.3 | 1346
2023-07-13 | 9:20 | 07/13/2023 09:20 | 20 | 54.37 | 1353 | 22.14
2023-07-13 | 9:25 | 07/13/2023 09:25 | 25 | 54.43 | 1339 | 22.17
2023-07-13 | 9:30 | 07/13/2023 09:30 | 30 | 54.45 | 1353 | 22.19
2023-07-13 | 9:40 | 07/13/2023 09:40 | 40 | 54.5 | 1352 | 22.23
2023-07-13 | 9:50 | 07/13/2023 09:50 | 50 | 54.54 | 1348 | 22.27
2023-07-13 | 10:00 | 07/13/2023 10:00 | 60 | 54.58 | 1347 | 22.31
2023-07-13 | 10:32 | 07/13/2023 10:32 | 92 | 54.67 | 1350 | 22.44
2023-07-13 | 12:09 | 07/13/2023 12:09 | 189 | 54.86 | 1348 | 22.84
2023-07-13 | 13:26 | 07/13/2023 13:26 | 266 | 54.95 | 1346 | 23.16
2023-07-13 | 14:14 | 07/13/2023 14:14 | 314 | 55.02 | 1345 | 23.36
2023-07-13 | 16:33 | 07/13/2023 16:33 | 453 | 55.15 | 1349 | 23.93
2023-07-13 | 18:09 | 07/13/2023 18:09 | 549 | 55.24 | 1353 | 24.33
2023-07-13 | 21:00 | 07/13/2023 21:00 | 720 | 55.4 | 1348 | 25.41 | CD Measure
2023-07-14 | 0:00 | 07/14/2023 00:00 | 900 | 55.45 | 1349 | 26.05 | CD
2023-07-14 | 3:00 | 07/14/2023 03:00 | 1080 | 55.6 | 1348 |  | CD
2023-07-14 | 8:42 | 07/14/2023 08:42 | 1422 | 55.25 | 1344 | 27.94 | flag water sampling w discharge into well
2023-07-14 | 11:37 | 07/14/2023 11:37 | 1597 | 55.71 | 1345 | 28.66 | done sampling, DD 42.59 ft
2023-07-14 | 13:15 | 07/14/2023 13:15 | 1695 | 55.74 | 1345 | 29.06
2023-07-14 | 16:10 | 07/14/2023 16:10 | 1870 | 55.82 | 1340 | 29.78
2023-07-14 | 17:10 | 07/14/2023 17:10 | 1930 | 55.85 | 1342 | 30.03
2023-07-15 | 18:10 | 07/15/2023 18:10 | 3430 | 56.1 | 1343 | 36.22 | morning t-storms late start, muddy/flooded field
2023-07-15 | 19:20 | 07/15/2023 19:20 | 3500 | 56.1 | 1346 | 36.51
2023-07-16 | 8:18 | 07/16/2023 08:18 | 4278 | 56.23 | 1350 | 39.73
2023-07-16 | 9:10 | 07/16/2023 09:10 | 4330 | 56.24 | 1346 | 39.94
2023-07-16 | 9:12 | 07/16/2023 09:12 | 4332 |  |  |  | pump off
2023-07-16 | 9:13 | 07/16/2023 09:13 | 4333 | 14.1 |  | 39.95
2023-07-16 | 9:16 | 07/16/2023 09:16 | 4336 | 13.95
2023-07-16 | 9:27 | 07/16/2023 09:27 | 4347 | 13.88
2023-07-16 | 10:25 | 07/16/2023 10:25 | 4405 | 13.75
2023-07-17 | 9:28 | 07/17/2023 09:28 | 5788 | 13.46 |  |  | downloaded transducer

## MW-1
Date | Time | Datetime | Depth to Water (ft BMP) | Drawdown or Recovery (ft) | Comments
2023-07-11 | 9:08 | 07/11/2023 09:08 | 18.8 |  | static
2023-07-13 | 8:18 | 07/13/2023 08:18 | 13.2
2023-07-13 | 10:10 | 07/13/2023 10:10 | 13.95
2023-07-13 | 13:47 | 07/13/2023 13:47 | 14.07
2023-07-13 | 17:08 | 07/13/2023 17:08 | 14.14
2023-07-14 | 11:55 | 07/14/2023 11:55 | 14.43
2023-07-14 | 13:35 | 07/14/2023 13:35 | 14.42
2023-07-14 | 16:25 | 07/14/2023 16:25 | 14.5
2023-07-15 | 18:30 | 07/15/2023 18:30 | 14.51 |  | overnight T-storms
2023-07-16 | 8:35 | 07/16/2023 08:35 | 14.55
2023-07-16 | 9:51 | 07/16/2023 09:51 | 13.87 |  | pump off @ 9:12
2023-07-17 | 10:12 | 07/17/2023 10:12 | 13.55

## MW-2
Date | Time | Datetime | Depth to Water (ft BMP) | Drawdown or Recovery (ft) | Comments
2023-07-11 | 10:04 | 07/11/2023 10:04 | 11.26 |  | static
2023-07-13 | 8:53 | 07/13/2023 08:53 | 11.67
2023-07-13 | 10:13 | 07/13/2023 10:13 | 12.02 |  | pump in at 9:00 ~1350 gpm
2023-07-13 | 13:58 | 07/13/2023 13:58 | 12.12
2023-07-13 | 17:20 | 07/13/2023 17:20 | 12.18
2023-07-13 | 13:08 | 07/13/2023 13:08 | 12.42
2023-07-13 | 17:02 | 07/13/2023 17:02 | 12.47
2023-07-15 | 18:42 | 07/15/2023 18:42 | 12.39 |  | overnight T-storms
2023-07-16 | 9:05 | 07/16/2023 09:05 | 12.48
2023-07-16 | 10:21 | 07/16/2023 10:21 | 12.1 |  | pump off @ 9:12
2023-07-17 | 11:26 | 07/17/2023 11:26 | 11.93

## MW-3
Date | Time | Datetime | Depth to Water (ft BMP) | Drawdown or Recovery (ft) | Comments
2023-07-11 | 10:08 | 07/11/2023 10:08 | 10.54 | static
2023-07-13 | 8:51 | 07/13/2023 08:51 | 11.95
2023-07-13 | 10:15 | 07/13/2023 10:15 | 11.07 | pump in at 9:00 ~1350 gpm
2023-07-13 | 17:27 | 07/13/2023 17:27 | 11.17
2023-07-14 | 13:05 | 07/14/2023 13:05 | 11.35
2023-07-14 | 17:00 | 07/14/2023 17:00 | 11.4
2023-07-15 | 18:45 | 07/15/2023 18:45 | 11.24
2023-07-16 | 9:02 | 07/16/2023 09:02 | 11.33 | overnight T-storms
2023-07-16 | 10:20 | 07/16/2023 10:20 | 11.23
2023-07-17 | 11:22 | 07/17/2023 11:22 | 11.15 | pump off @ 9:12

## MW-4
Date | Time | Datetime | Depth to Water (ft BMP) | Drawdown or Recovery (ft) | Comments
2023-07-11 | 10:18 | 07/11/2023 10:18 | 10.98 | static
2023-07-13 | 8:45 | 07/13/2023 08:45 | 11.41
2023-07-13 | 10:17 | 07/13/2023 10:17 | 11.47 | pump in at 9:00 ~1350 gpm
2023-07-13 | 14:05 | 07/13/2023 14:05 | 11.49
2023-07-13 | 17:34 | 07/13/2023 17:34 | 11.55
2023-07-13 | 17:34 | 07/13/2023 17:34 | 11.55
2023-07-14 | 300:14 | 07/14/2023 12:14 | 11.69
2023-07-14 | 16:51 | 07/14/2023 16:51 | 11.74
2023-07-15 | 18:51 | 07/15/2023 18:51 | 11.54 | overnight T-storms
2023-07-16 | 8:57 | 07/16/2023 08:57 | 11.62
2023-07-16 | 10:10 | 07/16/2023 10:10 | 11.59 | pump off @ 9:12
2023-07-17 | 11:08 | 07/17/2023 11:08 | 11.57

## MW-5
Date | Time | Datetime | Depth to Water (ft BMP) | Drawdown or Recovery (ft) | Comments
2023-07-11 | 10:25 | 07/11/2023 10:25 | 12.02 | static
2023-07-13 | 8:47 | 07/13/2023 08:47 | 12.43
2023-07-13 | 10:25 | 07/13/2023 10:25 | 12.48 | pump in at 9:00 ~1350 gpm
2023-07-13 | 14:09 | 07/13/2023 14:09 | 12.54
2023-07-13 | 17:37 | 07/13/2023 17:37 | 12.58
2023-07-14 | 12:48 | 07/14/2023 12:48 | 12.73
2023-07-14 | 16:50 | 07/14/2023 16:50 | 12.77
2023-07-15 | 18:49 | 07/15/2023 18:49 | 12.62 | overnight T-storms
2023-07-16 | 8:56 | 07/16/2023 08:56 | 12.68
2023-07-16 | 10:16 | 07/16/2023 10:16 | 12.64
2023-07-17 | 11:03 | 07/17/2023 11:03 | 12.62

## MW-6
Date | Time | Datetime | Depth to Water (ft BMP) | Drawdown or Recovery (ft) | Comments
2023-07-11 | 11:03 | 07/11/2023 11:03 | 11.54 | static
2023-07-13 | 8:44 | 07/13/2023 08:44 | 11.96
2023-07-13 | 13:20 | 07/13/2023 13:20 | 12.04 | pump in at 9:00 ~1350 gpm
2023-07-13 | 17:43 | 07/13/2023 17:43 | 12.08
2023-07-14 | 12:45 | 07/14/2023 12:45 | 12.19
2023-07-14 | 16:46 | 07/14/2023 16:46 | 12.24
2023-07-15 | 18:59 | 07/15/2023 18:59 | 12.04 | overnight T-storms
2023-07-16 | 8:52 | 07/16/2023 08:52 | 12.11
2023-07-16 | 10:07 | 07/16/2023 10:07 | 12.1
2023-07-17 | 10:42 | 07/17/2023 10:42 | 12.12

## MW-7
Date | Time | Datetime | Depth to Water (ft BMP) | Drawdown or Recovery (ft) | Comments
2023-07-11 | 11:10 | 07/11/2023 11:10 | 11.65
2023-07-13 | 8:42 | 07/13/2023 08:42 | 12.06
2023-07-13 | 13:17 | 07/13/2023 13:17 | 12.1 | pump in at 9:00 ~1350 gpm
2023-07-13 | 17:45 | 07/13/2023 17:45 | 12.14
2023-07-14 | 12:43 | 07/14/2023 12:43 | 12.24
2023-07-14 | 16:45 | 07/14/2023 16:45 | 12.29
2023-07-15 | 19:03 | 07/15/2023 19:03 | 12.09 | overnight T-storms
2023-07-16 | 8:50 | 07/16/2023 08:50 | 12.14
2023-07-16 | 10:05 | 07/16/2023 10:05 | 12.15 | pump off at 9:12
2023-07-17 | 10:36 | 07/17/2023 10:36 | 12.22

## MW-9
Date | Time | Datetime | Depth to Water (ft BMP) | Drawdown or Recovery (ft) | Comments
2023-07-11 | 11:43 | 07/11/2023 11:43 | 13.85 | static
2023-07-13 | 8:38 | 07/13/2023 08:38 | 14.05
2023-07-13 | 12:56 | 07/13/2023 12:56 | 14.07 | pump on at 9:00 ~1350 gpm
2023-07-13 | 17:51 | 07/13/2023 17:51 | 14.1
2023-07-14 | 12:20 | 07/14/2023 12:20 | 14.18
2023-07-14 | 13:50 | 07/14/2023 13:50 | 14.19
2023-07-14 | 16:36 | 07/14/2023 16:36 | 14.21
2023-07-15 | 19:08 | 07/15/2023 19:08 | 14.22 | overnight T-storms
2023-07-16 | 8:45 | 07/16/2023 08:45 | 14.27
2023-07-16 | 10:00 | 07/16/2023 10:00 | 14.28 | pump off at 9:12
2023-07-17 | 10:29 | 07/17/2023 10:29 | 14.33

## MW-10
Date | Time | Datetime | Depth to Water (ft BMP) | Drawdown or Recovery (ft) | Comments
2023-07-11 | 11:35 | 07/11/2023 11:35 | 12.04 | static
2023-07-13 | 8:40 | 07/13/2023 08:40 | 12.33
2023-07-13 | 13:08 | 07/13/2023 13:08 | 12.38 | pump on at 9:00 ~1350 gpm
2023-07-13 | 17:48 | 07/13/2023 17:48 | 12.4
2023-07-14 | 12:30 | 07/14/2023 12:30 | 12.51
2023-07-14 | 16:39 | 07/14/2023 16:39 | 12.58
2023-07-15 | 19:05 | 07/15/2023 19:05 | 12.5 | overnight T-storms
2023-07-16 | 8:47 | 07/16/2023 08:47 | 12.54
2023-07-16 | 10:03 | 07/16/2023 10:03 | 12:54 | pump off at 9:12
2023-07-17 | 10:33 | 07/17/2023 10:33 | 12.55

## MW-11
Date | Time | Datetime | Depth to Water (ft BMP) | Drawdown or Recovery (ft) | Comments
2023-07-11 | 11:49 | 07/11/2023 11:49 | 11.54 | static
2023-07-13 | 8:35 | 07/13/2023 08:35 | 11.75
2023-07-13 | 12:50 | 07/13/2023 12:50 | 11.83 | pump on at 9:00 ~1350 gpm
2023-07-13 | 18:00 | 07/13/2023 18:00 | 11.9
2023-07-14 | 12:13 | 07/14/2023 12:13 | 12.07
2023-07-14 | 13:46 | 07/14/2023 13:46 | 12.07
2023-07-14 | 16:33 | 07/14/2023 16:33 | 12.09
2023-07-15 | 19:11 | 07/15/2023 19:11 | 12.23 | overnight T-storms
2023-07-16 | 8:42 | 07/16/2023 08:42 | 12.28
2023-07-16 | 9:58 | 07/16/2023 09:58 | 12.25 | pump off at 9:12
2023-07-17 | 10:25 | 07/17/2023 10:25 | 12.14

## MW-12
Date | Time | Datetime | Depth to Water (ft BMP) | Drawdown or Recovery (ft) | Comments
2023-07-11 | 9:47 | 07/11/2023 09:47 | 13.15 | static
2023-07-12 | 10:54 | 07/12/2023 10:54 | 14.3 | step 1 ~1000 gpm
2023-07-12 | 11:53 | 07/12/2023 11:53 | 14.55 | step 2 ~ 1240 gpm
2023-07-12 | 13:10 | 07/12/2023 13:10 | 14.69 | step 3 ~1350 gpm
2023-07-12 | 13:57 | 07/12/2023 13:57 | 14.75 | step 4 ~ 1380 gpm
2023-07-12 | 14:29 | 07/12/2023 14:29 | 13.53 | pump off @ 14:15
2023-07-13 | 8:15 | 07/13/2023 08:15 | 13.53
2023-07-13 | 9:44 | 07/13/2023 09:44 | 14.8 | pump on at 9:00 ~1350 gpm
2023-07-13 | 10:05 | 07/13/2023 10:05 | 14.83
2023-07-13 | 12:30 | 07/13/2023 12:30 | 14.9
2023-07-13 | 13:43 | 07/13/2023 13:43 | 14.94
2023-07-13 | 17:05 | 07/13/2023 17:05 | 15.04
2023-07-14 | 9:33 | 07/14/2023 09:33 | 15.29
2023-07-14 | 11:48 | 07/14/2023 11:48 | 15.33
2023-07-14 | 13:31 | 07/14/2023 13:31 | 15.33
2023-07-14 | 16:21 | 07/14/2023 16:21 | 15.38
2023-07-15 | 18:29 | 07/15/2023 18:29 | 15.4 | overnight T-storms
2023-07-16 | 8:32 | 07/16/2023 08:32 | 15.44
2023-07-16 | 9:50 | 07/16/2023 09:50 | 14.23 | pump off at 9:12
2023-07-17 | 10:09 | 07/17/2023 10:09 | 13.86

## MW-16
Date | Time | Datetime | Depth to Water (ft BMP) | Drawdown or Recovery (ft) | Comments
2023-07-11 | 12:00 | 07/11/2023 12:00 | 14.42 | static
2023-07-13 | 8:33 | 07/13/2023 08:33 | 14.72
2023-07-13 | 12:45 | 07/13/2023 12:45 | 15.34 | pump on at 9:00 ~1350 gpm
2023-07-13 | 18:03 | 07/13/2023 18:03 | 15.44
2023-07-13 | 12:08 | 07/13/2023 12:08 | 15.7
2023-07-13 | 13:44 | 07/13/2023 13:44 | 15.72
2023-07-14 | 16:30 | 07/14/2023 16:30 | 15.75
2023-07-15 | 19:14 | 07/15/2023 19:14 | 15.87 | overnight T-storms
2023-07-16 | 8:40 | 07/16/2023 08:40 | 15.9
2023-07-16 | 9:55 | 07/16/2023 09:55 | 15.39 | pump off at 9:12
2023-07-17 | 10:20 | 07/17/2023 10:20 | 15.11

## MW-13
Date | Time | Time Elapsed | Depth to Water (ft BMP) | Drawdown or Recovery (ft) | Comments
2023-07-11 | 9:55 |  | 12.8
2023-07-12 | 10:50 |  | 14.83 | step 1 ~1000 gpm
2023-07-12 | 11:09 |  | 14.83
2023-07-12 | 11:33 |  | 15.23 | step 2 ~ 1240 gpm
2023-07-12 | 11:48 |  | 15.24
2023-07-12 | 12:33 |  | 15.47 | step 3 ~1350 gpm
2023-07-12 | 13:38 |  | 15.55 | step 4 ~ 1380 gpm
2023-07-12 | 14:27 |  | 13.22 | pump off @ 14:15
2023-07-13 | 8:13 |  | 13.2
2023-07-13 | 9:34 |  | 15.57 | pump on at 9:00 ~1350 gpm
2023-07-13 | 9:54 |  | 15.59
2023-07-13 | 12:14 |  | 15.69
2023-07-13 | 13:31 |  | 15.74
2023-07-13 | 16:43 |  | 15.8
2023-07-14 | 9:17 |  | 16.07
2023-07-14 | 11:50 |  | 16.1
2023-07-14 | 13:18 |  | 16.12
2023-07-14 | 16:12 |  | 16.18
2023-07-15 | 18:12 |  | 16.18 | overnight T-storms
2023-07-16 | 8:20 |  | 16.22
2023-07-16 | 9:30 |  | 13.93 | pump off at 9:12
2023-07-17 | 9:40 |  | 13.52 | download probe

## MW-14
Date | Time | Datetime | Depth to Water (ft BMP) | Drawdown or Recovery (ft) | Comments
2023-07-11 | 9:59 | 07/11/2023 09:59 | 12.09
2023-07-12 | 11:00 | 07/12/2023 11:00 | 13.02 | step 1 ~1000 gpm
2023-07-12 | 11:58 | 07/12/2023 11:58 | 13.19 | step 2 ~ 1240 gpm
2023-07-12 | 13:00 | 07/12/2023 13:00 | 13.3 | step 3 ~1350 gpm
2023-07-12 | 14:00 | 07/12/2023 14:00 | 13.37 | step 4 ~ 1380 gpm
2023-07-12 | 14:35 | 07/12/2023 14:35 | 12.46 | pump off @ 14:15
2023-07-13 | 8:55 | 07/13/2023 08:55 | 12.48
2023-07-13 | 9:47 | 07/13/2023 09:47 | 13.41 | pump on at 9:00 ~1350 gpm
2023-07-13 | 12:28 | 07/13/2023 12:28 | 13.54
2023-07-13 | 13:39 | 07/13/2023 13:39 | 13.57
2023-07-13 | 17:15 | 07/13/2023 17:15 | 13.67
2023-07-14 | 9:19 | 07/14/2023 09:19 | 13.9
2023-07-14 | 13:11 | 07/14/2023 13:11 | 13.95
2023-07-14 | 17:07 | 07/14/2023 17:07 | 14
2023-07-15 | 18:40 | 07/15/2023 18:40 | 13.99 | overnight T-storms
2023-07-16 | 9:07 | 07/16/2023 09:07 | 14.05
2023-07-16 | 10:23 | 07/16/2023 10:23 | 13.07 | pump off at 9:12
2023-07-17 | 11:29 | 07/17/2023 11:29 | 12.81

## MW-15
Date | Time | Datetime | Depth to Water (ft BMP) | Drawdown or Recovery (ft) | Comments
2023-07-11 | 12:05 | 07/11/2023 12:05 | 11.37 | static
2023-07-13 | 8:31 | 07/13/2023 08:31 | 11.7
2023-07-13 | 12:42 | 07/13/2023 12:42 | 12.32 | pump on at 9:00 ~1350 gpm
2023-07-13 | 18:05 | 07/13/2023 18:05 | 12.42
2023-07-13 | 12:00 | 07/13/2023 12:00 | 12.67
2023-07-13 | 13:41 | 07/13/2023 13:41 | 12.7
2023-07-14 | 16:28 | 07/14/2023 16:28 | 12.74
2023-07-15 | 19:16 | 07/15/2023 19:16 | 12.85 | overnight T-storms
2023-07-16 | 8:36 | 07/16/2023 08:36 | 12.89
2023-07-16 | 9:53 | 07/16/2023 09:53 | 12.4 | pump off at 9:12
2023-07-17 | 10:17 | 07/17/2023 10:17 | 12.12

## TW-1
Date | Time | Datetime | Depth to Water (ft BMP) | Drawdown or Recovery (ft) | Comments
2023-07-11 | 10:33 | 07/11/2023 10:33 | 12.25 | static
2023-07-13 | 8:48 | 07/13/2023 08:48 | 12.64
2023-07-13 | 10:27 | 07/13/2023 10:27 | 12.5 | pump on at 9:00 ~1350 gpm
2023-07-13 | 14:07 | 07/13/2023 14:07 | 12.76
2023-07-13 | 17:39 | 07/13/2023 17:39 | 12.79
2023-07-13 | 12:47 | 07/13/2023 12:47 | 12.95
2023-07-14 | 16:48 | 07/14/2023 16:48 | 12.99
2023-07-15 | 18:48 | 07/15/2023 18:48 | 12.86 | overnight T-storms
2023-07-16 | 8:54 | 07/16/2023 08:54 | 12.95
2023-07-16 | 10:18 | 07/16/2023 10:18 | 12.89 | pump off at 9:12
2023-07-17 | 10:48 | 07/17/2023 10:48 | 12.86